## parallel
PV Generation Output (MW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition |  |  |  | Three-Phase fault Current at No-Load Condition
|  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar
|  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 10463 | - | 22500 | - | 10463 | -
50 | 20 | 22528 | 28 | 10480 | 17 | 22525 | 25 | 10480 | 17
100 | 40 | 22558 | 58 | 10499 | 36 | 22553 | 53 | 10498.5 | 35.5
150 | 60 | 22589 | 89 | 10520 | 57 | 22582 | 82 | 10519.5 | 56.5
200 | 80 | 22622 | 122 | 10543 | 80 | 22612 | 112 | 10542.5 | 79.5
250 | 100 | 22657 | 157 | 10568.5 | 105.5 | 22645 | 145 | 10568 | 105

## sectionalized
PV Generation Output (kW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition | [5 empty] | Three-Phase fault Current at No-Load Condition
|  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  |  |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar
|  | Current (A) | Increment (A) | Transformer A |  | Transformer B |  | Current (A) | Increment (A) | Transformer A |  | Transformer B
|  |  |  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) |  |  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 12391 | - | 12411 | - | 22500 | - | 12461 |  | 12461 | -
50 | 20 | 22528 | 28 | 12405 | 14 | 12428 | 17 | 22525 | 25 | 12475 | 14 | 12479 | 18
100 | 40 | 22558 | 58 | 12421 | 30 | 12449 | 38 | 22552 | 52 | 12492 | 31 | 12500 | 39
150 | 60 | 22589 | 89 | 12438 | 47 | 12473 | 62 | 22581 | 81 | 12510 | 49 | 12525 | 64
200 | 80 | 22622 | 122 | 12457 | 66 | 12499 | 88 | 22612 | 112 | 12530 | 69 | 12552 | 91
250 | 100 | 22657 | 157 | 12478 | 87 | 12529 | 118 | 22644 | 144 | 12551 | 90 | 12583 | 122

## contingency
PV Generation Output (MW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition |  |  |  | Three-Phase fault Current at No-Load Condition
|  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar
|  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 12461 | - | 22500 | - | 12461 | -
50 | 20 | 22531 | 31 | 12488 | 27 | 22526 | 26 | 12487 | 26
100 | 40 | 22564 | 64 | 12522 | 61 | 22555 | 55 | 12521 | 60
150 | 60 | 22600 | 100 | 12563 | 102 | 22587 | 87 | 12562 | 101
200 | 80 | 22639 | 139 | 12611 | 150 | 22621 | 121 | 12611 | 150
250 | 100 | 22679 | 179 | 12666 | 205 | 22659 | 159 | 12666 | 205