## parallel
PV Generation Output (MW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition |  |  |  | Three-Phase fault Current at No-Load Condition
|  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar
|  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 10463 | - | 22500 | - | 10463 | -
50 | 20 | 22528 | 28 | 10480 | 17 | 22525 | 25 | 10480 | 17
100 | 40 | 22558 | 58 | 10499 | 36 | 22553 | 53 | 10498.5 | 35.5
150 | 60 | 22589 | 89 | 10520 | 57 | 22582 | 82 | 10519.5 | 56.5
200 | 80 | 22622 | 122 | 10543 | 80 | 22612 | 112 | 10542.5 | 79.5
250 | 100 | 22657 | 157 | 10568.5 | 105.5 | 22645 | 145 | 10568 | 105

## sectionalized
PV Generation Output (kW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition | [5 empty] | Three-Phase fault Current at No-Load Condition
|  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  |  |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar
|  | Current (A) | Increment (A) | Transformer A |  | Transformer B |  | Current (A) | Increment (A) | Transformer A |  | Transformer B
|  |  |  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) |  |  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 16826 | - | 16849 | - | 22500 | - | 16907 |  | 16907 | -
50 | 20 | 22526 | 26 | 16845 | 19 | 16871 | 22 | 22524 | 24 | 16926 | 19 | 16930 | 23
100 | 40 | 22553 | 53 | 16865 | 39 | 16897 | 48 | 22550 | 50 | 16947 | 40 | 16956 | 49
150 | 60 | 22582 | 82 | 16886 | 60 | 16924 | 75 | 22577 | 77 | 16969 | 62 | 16985 | 78
200 | 80 | 22611 | 111 | 16909 | 83 | 16954 | 105 | 22605 | 105 | 16993 | 86 | 17015 | 108
250 | 100 | 22642 | 142 | 16933 | 107 | 16987 | 138 | 22634 | 134 | 17018 | 111 | 17049 | 142

## contingency
PV Generation Output (MW) | PV Penetration Level (%) | Three-Phase Fault Current at Peak Load Condition |  |  |  | Three-Phase fault Current at No-Load Condition
|  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar |  | 33 kV Bus |  | 11 kV Busbar
|  | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A) | Current (A) | Increment (A)
0 | 0 | 22500 | - | 12647 | - | 22500 | - | 12647 | -
50 | 20 | 22530 | 30 | 12673 | 26 | 22525 | 25 | 12673 | 26
100 | 40 | 22562 | 62 | 12707 | 60 | 22553 | 53 | 12706 | 59
150 | 60 | 22596 | 96 | 12747 | 100 | 22583 | 83 | 12746 | 99
200 | 80 | 22632 | 132 | 12794 | 147 | 22616 | 116 | 12793 | 146
250 | 100 | 22671 | 171 | 12847 | 200 | 22652 | 152 | 12847 | 200